## SFP-модули
Таблица рекомендованных SFP-модулей для применения в ПЛК Regul RX00
Общие положения:
1. В модулях центральных процессоров R500 (061/071) и R600 (061/071) не поддерживаются SFP с интерфейсом 100BASE SERIES.
2. В модулях центральных процессоров R500 (031) и R200 (061) не поддерживаются SFP с разъемом RJ-45 и интерфейсом 1000 BASE. Исключение могут составлять SFP-модули с автоподстройкой интерфейса 100/1000 BASE.
3. В оконечных модулях R500 и модулях источников питания R600 не поддерживаются SFP с разъемом RJ-45.
№ п/п | Модель модуля | Тип волокна | Диаметр волокна, мкм | Разъем | Дальность действия, км | Интерфейс | Длина волны, нм | Рабочая температура, ⁰С | Производитель | Применение в R200 CU 00 061 | Применение в R500 CU 00 031 | Применение в R500 CU 00 061/071 | Применение в R500 ST 02 113/123 | Применение в R600 CU 00 061/071 | Применение в R600 PP 14 021/041 | Применение в R000 СP 06 121 | Поддержка WDM | Примечание
1 | ABCU-5730ARZ | "медь" | - | RJ-45 | 0.1 | 10 / 100 / 1000 Mbps | - | -40…+85 | Avago | - | - | + | - | + | - | - | -
2 | AFBR-5715APZ | MM | 50/125 | LC duplex | 0.55 | 1,25 / 1,0625 Gbps | 850 | -40…+85 | Avago | - | - | + | + | + | + | + | -
3 | AFCT-5715PZ | SM | 9/125 | LC duplex | 10 | 1,25 Gbps | 1310 | -10…+85 | Avago | - | - | + | + | + | + | + | -
4 | AFCT-5715APZ | SM | 9/125 | LC duplex | 10 | 1,25 Gbps | 1310 | -40…+85 | Avago | - | - | + | + | + | + | + | -
5 | SW2825DI-142 | MM | - | LC duplex | 2 | 1,25 Gbps | 1310 | -40…+85 | 3onedata | - | - | + | - | NA | NA | NA | -
6 | CL-SFP-WDM-3-31SC DD | SM | - | SC single | 3 | 1,25 / 1,063 Gbps | 1310 Tx / 1550 Rx | 0…+70 | CareLink | - | - | - | + | + | + | - | Да | Модули используются парами
7 | CL-SFP-WDM-3-55SC DD | SM | - | SC single | 3 | 1,25 / 1,063 Gbps | 1550 Tx / 1310 Rx | 0…+70 | CareLink | - | - | - | + | + | + | - | Да
8 | GLC-FE-100LX-RGD | SM | - | LC duplex | 10 | 100 Mbps | 1310 | -40…+85 | Cisco | NA | NA | NA | + | NA | NA | NA | -
9 | GLC-FE-100FX= | MM | - | LC duplex | 2 | 100 Mbps | 1310 | 0…+50 | Cisco | + | + | - | + | - | + | + | -
10 | DEM-311GT | MM | 50/125 | LC duplex | 0.55 | 1 Gbps | 850 | 0…+70 | D-Link | NA | NA | NA | + | NA | NA | NA | -
11 | GL-OT-SG14LC2-1310-1310 | SM | 9/125 | LC duplex | 20 | 1 Gbps | 1310 | 0…+85 | Gigalink | NA | NA | NA | + | NA | NA | NA | -
12 | GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M | MM | 50/125 62,5/125 | LC duplex | 0.55 | 1 Gbps | 850 | 0…+85 | Gigalink | - | - | + | + | + | + | + | -
13 | GL-OT-SG12LC2-1310-1310-M | MM | 50/125 | LC duplex | 2 | 1 Gbps | 1310 | 0…+85 | Gigalink | - | - | + | + | + | + | - | -
14 | EX-0155NSP-MB2L-A | MM | 62,5/125 | LC duplex | 2 | 155 Mbps | 1310 | -40…+85 | EtherWAN | + | + | - | + | - | + | + | -
15 | EX-LM38-A3S-TC-N-B3 | MM | 50/125 62,5/125 | LC single | 2 | 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | 0…+70 | EtherWAN | + | + | - | + | - | + | NA | Да | Модули используются парами
16 | EX-LM48-A3S-TC-N-B5 | MM | 50/125 62,5/125 | LC single | 2 | 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | 0…+70 | EtherWAN | + | + | - | + | - | + | NA | Да
17 | EX-1250NSP-SB1L-A S | MM | 50/125 62,5/125 | LC duplex | 0,55 0,275 | 1,25 Gbps | 850 | -40…+85 | EtherWAN | - | - | + | + | + | + | NA | -
18 | EX-1250TSP-MB2L-A S | MM | 62,5/125 | LC duplex | 2 | 1,25 Gbps | 1310 | -40…+85 | EtherWAN | - | - | + | + | + | + | + | -
19 | EX-0155TSP-MB5L-A | SM | 9/125 | LC duplex | 15 | 155 Mbps | 1310 | -40…+85 | EtherWAN | + | + | - | + | - | + | + | -
20 | EX-0155TBP-LB5L | SM | 9/125 | LC single | 20 | 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | 0…+70 | EtherWAN | + | + | - | + | - | + | + | Да | Модули используются парами
21 | EX-0155TBP-MB5L | SM | 9/125 | LC single | 20 | 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | 0…+70 | EtherWAN | + | + | - | + | - | + | + | Да
22 | EX-1250TSP-MB4L-A S | SM | 9/125 | LC duplex | 10 | 1,25 Gbps | 1310 | -40…+85 | EtherWAN | - | - | + | + | + | + | + | -
23 | SFT-C11-I | "медь" | - | RJ-45 | 0.1 | 10 / 100 / 1000 Mbps | - | -40…+85 | NS Gate | - | - | + | - | - | - | - | -
24 | SF-MM2-I | MM | 50/125 | LC duplex | 2 | 155 Mbps | 1310 | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | -
25 | SF-W0M/A-I | MM | 50/125 | SC single | 2 | 125 / 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | Да | Модули используются парами
26 | SF-W0M/B-I | MM | 50/125 | SC single | 2 | 125 / 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | Да
27 | SF-W02/A-I | SM | 9/125 | SC single | 20 | 125 / 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | Да | Модули используются парами
28 | SF-W02/B-I | SM | 9/125 | SC single | 20 | 125 / 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | Да
29 | SF-W02/AL-I | SM | 9/125 | LC single | 20 | 125 / 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | Да | Модули используются парами
30 | SF-W02/BL-I | SM | 9/125 | LC single | 20 | 125 / 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | -40…+85 | NS Gate | + | + | - | + | - | + | + | Да
31 | SFG- L01-I | SM | 9/125 | LC duplex | 10 | 1,25 Gbps | 1310 | -40…+85 | NS Gate | - | - | + | - | - | - | + | -
32 | ML-S01G-2DFM-85LI | MM | 50/125 62,5/125 | LC duplex | 2 | 155 Mbps | 850 | -40…+85 | MlaxLink | + | + | - | + | - | + | + | -
33 | ML-S01G-20WDS-31LI | SM | 9/125 | LC single | 20 | 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | -40…+85 | MlaxLink | + | + | - | + | - | + | + | Да | Модули используются парами
34 | ML-S01G-20WDS-55LI | SM | 9/125 | LC single | 20 | 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | -40…+85 | MlaxLink | + | + | - | + | - | + | + | Да
35 | MT-E-GB-P1RC | "медь" | - | RJ-45 | 0.1 | 10 / 100 / 1000 Mbps | - | 0…+70 | Modultech | - | - | + | - | + | - | - | -
36 | SPL-35-03-EBX-IDFM | SM | - | LC single | 20 | 155 Mbps | 1310 Tx / 1550 Rx | -40…+85 | Source Photonics | + | + | - | + | - | + | - | Да | Модули используются парами
37 | SPL-53-03-EBX-IDFM | SM | - | LC single | 20 | 155 Mbps | 1550 Tx / 1310 Rx | -40…+85 | Source Photonics | + | + | - | + | - | + | - | Да
Легенда:
| "-" - не применимо; | "+" - рекомендован; |  | "NA" - не тестировался. |  | "SM" - Single Mode | "MM" - MultiMode
Желтой заливкой выделены модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
ВАЖНО!
В ПЛК R600 и R500 запрещается коммутировать шины В1 и В2 друг на друга, в противном случае это может привести к потере связи по обеим внутренним шинам данных ПЛК. В оконечных модулях R500 и модулях источников питания R600 с разъемами RJ-45 предусмотрена встроенная электрическая защита от неправильной коммутации. В модулях с SFP-разъемами такой защиты нет и пользователю при эксплуатации резервированного контроллера, с целью защиты от последствий неправильной коммутации, рекомендуется: - использовать SFP-модули с функцией WDM. При этом устанавливать SFP-модули следует «крест на крест», т.е. в модуль OUT в разъем B1 установить трансивер с длиной волны приемника Х и передатчика Y; в разъем B2 – Y и Х соответственно. Тогда в модуле IN необходимо будет установить в разъем B1 трансиверы с длиной волны Y для приемника и Х - для передатчика, а в разъем B2 – X для приемника и Y – для передатчика; - использовать SFP-модули с разными длинами волн для разных внутренних шин данных; - использовать SFP-модули с разными разъемами (например SC и LC) для разных внутренних шин данных.
Note on M8: Автор: Модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
Note on O8: Автор: Модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
Note on D12: Автор: Производитель не указывает
Note on M12: Автор: Модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
Note on D13: Автор: Производитель не указывает
Note on D14: Автор: Производитель не указывает
Note on D15: Автор: Производитель не указывает
Note on N15: Автор: Модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
Note on D16: Автор: Производитель не указывает
Note on N17: Автор: Модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
Note on N18: Автор: Модули, протестированные сторонними Заказчиками. Производитель ПЛК не проводил тесты и не может гарантировать полную работоспособность.
Note on D43: Автор: Производитель не указывает
Note on D44: Автор: Производитель не указывает

## История изменений
Дата | Изменение | Замена на аналог (при наличии) | Примечание
с 28.11.2023 г. | Добавлен модуль SW2825DI-142, 3onedata (поз. 5) |  | Модуль протестирован Заказчиком, не производителем ПЛК. Компания 3onedata также выпускает модули для SingleModeFiber, в том числе с поддержкой WDM
Оконечные модули для R500 с поддержкой SFP указаны актуальные: R500 ST 02 113/123